Описание и опросный лист на МП устройство РЗА МИР серии 200

| Рис.1. Внешний вид МП устройства ДЗТ/ДЗМ МИР 200 |  |  |
| --- | --- | --- |

Список реализованных защит устройства РЗА ДЗТ

| Таблица 1. Список реализованных общестанционных защит МП устройства ДЗТ серии МИР 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита | ДЗТ | ЗМН | I2 | U2 | МТЗ | УРОВ | ОЗЗ/3*I0 | Umax | 3U0 | КЦТ | БНН |
| Код ANSI | 87Т | 27/ 27R/ 27S | 46 | 47 | 50/ 51 | 50BF | 50N/ 51N | 59 | 59N | 60 CTS | 60 VTS |

| Таблица 2. Технические параметры МП устройства РЗА серии МИР 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра |  |  | Ед. изм. | Значение |  | Примечание |  |
| 1. | Номинальное напряжение питания |  |  | В | =/~ 220 |  |  |  |
| 2. | Номинальное значение напряжения аналогового входа (на канал) |  |  | В | 57/220 100/380 |  | Фазное линейное | 6 каналов ТН СШ + 2*3U0 6 каналов ТН КЛ + 2*3U0 |
| 3. | Номинальное значение тока аналогового входа |  |  | А | 1/5 |  | 8 каналов: 6 каналов тока* + 2*I0 |  |
| 4. | Кол-во дискретных входов |  |  | шт. | 32 |  | =/~ 220В задается в ПО |  |
| 5. | Кол-во дискретных выходов (быстродействующих для управления выключателями с электромагнитным приводом) |  |  | шт. | 6 | 24 | + 2 перекидных реле типа Watchdog для контроля и сигнализации |  |
| 6. | Кол-во дискретных выходов (не быстродействующих) |  |  | шт. | 18 |  |  |  |
| 7. | Физические интерфейсы связи*** | USB A |  | шт. | 1 |  | на лицевой панели |  |
|  |  | USB B |  | шт. | 1 |  | на задней панели |  |
|  |  | RJ45 | Задняя панель | шт. | 1 |  | Modbus TCP/IP |  |
|  |  | RS485 | Задняя панель | шт. | 2 |  | Modbus RTU |  |
| 8. | Габаритные размеры* |  | Ширина | мм | 226/268 |  | Монтажный вырез/фасад терминала |  |
|  |  |  | Высота | мм | 268/276 |  | Монтажный вырез/фасад терминала |  |
|  |  |  | Глубина | мм | 220** |  |  |  |
| 9. | Вес, не более |  |  | кг | 12 |  |  |  |

* – в отдельных версиях терминала вместо классических ТТ могут использоваться пояса Роговского (ПР).

** – для стационарной версии терминала без выносного дисплея, ** – включая глубину аналогового клеммника

*** – Указана стандартная комплектация плат. Могут присутствовать дополнительные каналы для связи с дисплеем; дополнительные Ethernet каналы для функционирования МЭК 61850, как оптические (LC) до 2-ух, так и стандартные (RJ45) в сумме до 3-ёх; дополнительные дискретные входа/выхода и т.д.. Опции под заказ.

Карта заказа МП устройств РЗА МИР 200

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект установки: |  |

Терминалы «МИР 200» – микропроцессорные устройства, предназначенные для осуществления функций дифференциальной защиты электрических машин, управления и сигнализации на объектах энергетики класса напряжения 6-35 кВ.

| Наименование параметра | Варианты |
| --- | --- |
| Количество, шт. |  |

Примечания:

| от Заказчика: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность: |  |  |  |
| ФИО: |  |  |  |
| Тел.: |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |