Описание и опросный лист на МП устройство РЗА тип 1 серии МИР

Таблица 1. Список реализованных защит на МП устройстве РЗА серии МИР.

| Общестанционных защит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита | Дист.защ. | ОМП |  | КС | ЗМН | I2 | U2 | МТЗ | УРОВ | ОЗЗ/ 3I0 |  | Umax | 3U0 |  | БНН | КЦТ |  | НМТЗ | НОЗЗ | АПВ | Fs |
| Код ANSI | 21 | 21FL |  | 25 | 27/27R/ 27S | 46 | 47 | 50/ 51 | 50BF | 50N/ 51N |  | 59 | 59N |  | 60 VTS | 60 CTS |  | 67 | 67N | 79 | 81 |
| Двигательных защит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита | ЗАМ |  | ЗРМ |  |  | ЗМТ |  |  | ЗПВ |  | Тепловая защита |  |  | Ограничение пусков |  |  | Блок.Рот. |  |  |  |  |
| Код ANSI | 32P |  | 32Q |  |  | 37 |  |  | 40 |  | 49 |  |  | 66 |  |  | 48/51LR |  |  |  |  |

| Рис.1. Внешний вид МП устройства РЗА МИР 100 |  |  |
| --- | --- | --- |

Таблица 2. Технические параметры МП устройства РЗА серии МИР 100

| № | Наименование параметра |  |  | Ед. изм. | Значение | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение питания |  |  | В | =/~ 220 |  |  |
|  | Диапазон напряжения питания |  |  |  | =/~ 140-265 |  |  |
| 2 | Номинальное значение напряжения аналогового входа (на канал) |  |  | В | 57/220 100/380 | Фазное Линейное | 3 канала ТН СШ+3U0 3 канала ТН КЛ+3U0 |
|  | Диапазон контролируемых значений напряжения |  |  |  | 3-245 5-420 | Фазное Линейное |  |
| 3 | Номинальное значение тока аналог. входа |  |  | А | 1/5 | 4 канала: 3 канала тока + I0 |  |
|  | Диапазон контролируемых значений тока |  |  |  | 0,1-250 0,05-60 | Токи фаз* IA, IB, IC. Ток IN |  |
|  | Термическая стойкость входных цепей |  |  |  | 32 250 | Длительная Кратковременная (не более 1с) |  |
| 4 | Количество дискретных входов |  |  | шт. | 30 | =/~ 220В |  |
|  | Напряжение сраб. дискретных входов |  |  | В | =165-170 |  |  |
|  | Напряжение возвр. дискретных входов |  |  | В | =146-154 |  |  |
| 5 | Количество дискретных выходов (не быстродействующих)*** |  |  | шт. | 18 | - из них 16 нормально открытых реле и 1 перекидное реле (НО + НЗ) - так же присутствует 1 перекидное реле WatchDog (НО + НЗ) |  |
| 6 | Физические интерфейсы связи*** | USB A |  | шт. | 1 | Лицевая панель |  |
|  |  | USB B |  | шт. | 1 | Задняя панель |  |
|  |  | RJ45 | Задняя панель | шт. | 3 | Modbus TCP/IP |  |
|  |  | RS485 | Задняя панель | шт. | 2 | Modbus RTU |  |
| 7 | Время включения терминала |  |  | с | 0,600 |  |  |
|  | Перерыв питания без перезапуска |  |  |  | 0,700 |  |  |
| 8 | Габаритные размеры |  | Ширина | мм | 151/196 | Монтажный вырез/фасад терминала |  |
|  |  |  | Высота | мм | 268/276 | Монтажный вырез/фасад терминала |  |
|  |  |  | Глубина | мм | 220** |  |  |
| 9 | Вес, не более |  |  | кг | 7 |  |  |

| Рис.2. Внешний вид МП устройства РЗА МИР 200 |  |  |
| --- | --- | --- |

Таблица 3. Технические параметры МП устройства РЗА серии МИР 200

| № | Наименование параметра |  |  | Ед. изм. | Значение | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение питания |  |  | В | =/~ 220 |  |  |
|  | Диапазон напряжения питания |  |  |  | =/~ 140-265 |  |  |
| 2 | Номинальное значение напряжения аналогового входа (на канал) |  |  | В | 57/220 100/380 | Фазное Линейное | 3 канала ТН СШ+3U0 3 канала ТН КЛ+3U0* |
|  | Диапазон контролируемых значений напряжения |  |  |  | 3-245 5-420 | Фазное Линейное |  |
| 3 | Номинальное значение тока аналогового входа |  |  | А | 1/5 | 4 канала: 3 канала тока + I0 |  |
|  | Диапазон контролируемых значений тока |  |  |  | 0,1-250 0,05-60 | Токи фаз* IA, IB, IC. Ток IN |  |
|  | Термическая стойкость входных цепей |  |  |  | 32 250 | Длительная Кратковременная (не более 1с) |  |
| 4 | Количество дискретных входов |  |  | шт. | 38 | =/~ 220В |  |
|  | Напряжение сраб. дискретных входов |  |  | В | =165-170 |  |  |
|  | Напряжение возвр. дискретных входов |  |  | В | =146-154 |  |  |
| 5 | Количество дискретных выходов (не быстродействующих) |  |  | шт. | 26 | - из них 24 нормально открытых реле и 1 перекидное реле (НО + НЗ) - так же присутствует 1 перекидное реле WatchDog (НО + НЗ) |  |
| 6 | Физические интерфейсы связи*** | USB A |  | шт. | 1 | Лицевая панель |  |
|  |  | USB B |  | шт. | 1 | Задняя панель |  |
|  |  | RJ45 | Задняя панель | шт. | 3 | Modbus TCP/IP |  |
|  |  | RS485 | Задняя панель | шт. | 2 | Modbus RTU |  |
| 7 | Время включения терминала |  |  | с | 0,600 |  |  |
|  | Перерыв питания без перезапуска |  |  |  | 0,700 |  |  |
| 8 | Габаритные размеры |  | Ширина | мм | 226/268 | Монтажный вырез/фасад терминала |  |
|  |  |  | Высота | мм | 268/276 | Монтажный вырез/фасад терминала |  |
|  |  |  | Глубина | мм | 220** |  |  |
| 9 | Вес, не более |  |  | кг | 10 |  |  |

Примечание:

* – в отдельных версиях терминала вместо классических ТТ могут использоваться пояса Роговского (ПР).

** – размер глубины указан без учета клеммных зажимов.

*** – Указана стандартная комплектация плат. Могут присутствовать оптические каналы связи (LC) до 2-ух; дискретные платы с быстрыми выходными реле (SO) и т.д. Опции под заказ.

КАРТА ЗАКАЗА

на поставку МП устройства РЗА серии «МИР»

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект установки: |  |

Терминалы серии «МИР» – микропроцессорные устройства, предназначенные для осуществления функций защиты, управления и сигнализации на объектах энергетики класса напряжения 6-35 кВ.

| Исполнение терминала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип подключения дисплея | Тип корпуса |  |  | количество, шт. |
| Стационарный | МИР 100 |  |  |  |
|  | МИР 200 |  |  |  |
| Выносной | МИР 100 |  |  |  |
|  | МИР 200 |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |
| Контактные данные лица, заполнившего карту заказа |  |  |  |  |
| Наименование предприятия |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |
| Фамилия Имя Отчество |  |  |  |  |
| Контактный телефон |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |